## 设计强条
附件1
设计单位违反工程建设强制性条文情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目所属 县（市、区） | 图审单位 | 设计单位 | 违反强制性条文内容
1 | 湖畔里电影院精装项目 | 开发区 | 华科 | 中恒建设集团有限公司 | 1.电施-04：本工程为人员密集场所，疏散照明地面最低水平照度不符合，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第10.3.2条。 2.电施-07：本工程应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设I级试验的电涌保护器，违反《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010第4.3.8.4条。 3.暖施-08A：风管穿防火隔墙处应设70度防火阀，违反《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第 "9.3.11. 3"条。
2 | 东阳康优食品有限公司年屠宰36万头生猪建设项目 | 东阳市 | 华科 | 浙江天辰建筑设计有限公司 | 1.水施-0002：灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定，并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内，违反《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第7.1.3条。 2.建施-0004：配电间开向建筑内的门应为甲级防火门，违反《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.7条。 3.结施-0009：KL4及J轴上的7轴和10轴处KZ：跨度不小于18m的框架抗震等级为三级，违反《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第5.2.1条。
3 | 市区一环路快速化改造工程（二期） | 市本级 | 城建 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 1.建施HT736-SZX-A-9-02:应配置建设室内分布系统基础设施，违反《建设工程配建5G移动通信基础设施技术标准》DB 33/1239-2021第3.0.5条。 2.结施HT736-ST-A-3(2)-26-01：过水箱涵设计缺少结构设计工作年限、结构安全等级等重要性系数、荷载标准及荷载组合等，违反《工程结构通用规范》GB 55001-2021第2.2、2.4、3.1.12条。 3.结施HT736-ST-A-3(2)-26-01：过水箱涵设计说明虽采用建筑类各抗震设计规范，但未明确具体抗震要求，如抗震设防类别、抗震设防标准等，违反《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 5002-2021第1.0.2条。
4 | 浙江浦江艾达旺五金有限公司配套设施建设项目 | 浦江县 | 华科 | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 1.结施-0012：KL-05(5)在4～5轴间框架梁底筋和顶面钢筋的比值，抗震等级三级不应小于 0.3，违反《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 第6.3.3.2条。 2.结施-0024：WKL-07抗震等级为三级时，框架梁箍筋的最小直径应为8（图中直径为6），违反《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第6.3.3.3条。
5 | 浙江师范大学教师教育综合训练中心 | 市本级 | 龙源 | 浙江华洲国际设计工程顾问有限公司 | 1.地下室，暖施-01：建筑内长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施，违反《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第8.5.3条。
6 | 磐安县冷水镇好溪幼儿园迁建工程 | 磐安县 | 南山 | 浙江经纬工程设计有限公司 | 1.结施-0014（17轴处梁KL1d同）：梁端截面底部和顶部纵向钢筋截面面积的比值，除按计算确定外，三级抗震不应小于0.3，违反《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021第4.4.8.3条。
7 | 金华丰成小微企业园-1#配套用房、2#配套用房 | 金东区 | 南山 | 司晨设计集团有限公司 | 1.1#附属用房，结施05（2#配套用房同）：扩展基础受力钢筋最小配筋率不应小于0.15%，违反《建筑与市政基础通用规范》GB 55003-2021第6.2.4条。
8 | 浙江泰驰康生物材料有限公司年产30台（套）非织造高端装备生产线及20000吨生物降解新材料及制品项目 | 浦江县 | 华科 | 浙江兴翰设计集团有限公司 | 1.建施-01：锅炉房的外墙、楼地面或屋面应明确相应的防爆措施，违反《锅炉房设计标准》GB 50041-2020第15.1.2条。
9 | 琅琊镇上马地区块配套道路工程（通南路） | 婺城区 | 龙源 | 中北工程设计咨询有限公司 | 1.图号DL-22，注2：缘石坡道口与车行道之间应无高差，违反《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021第2.10.2条。
10 | 金华市龙山公墓扩建工程 | 市本级 | 华科 | 西城工程设计集团有限公司 | 1.建施-01：1#封闭楼梯间的门未向疏散方向开启，违反《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版）第6.4.2.3条。
11 | 武义县社会治理中心建设项目 | 武义县 | 华科 | 浙江省武林建筑装饰集团有限公司 | 1.饰施-030：人数超60人且每个门疏散人数超30人，疏散门应对外疏散，违反《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版）第6.4.11条。

## 设计一般
附件2
勘察设计单位违反影响主体结构和地基基础安全的一般性条文情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目所属 县（市、区） | 图审单位 | 设计单位 | 违反影响主体结构安全的一般性条文内容
1 | 磐安天笑桃李春风项目（天笑桃李春风文旅综合体开发建设项目） | 磐安县 | 龙源 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 1.4#、5#楼，结施-13：KL9箍筋及底筋不足，箍筋直径实配8mm，按计算书应配10mm，底筋实配603mm2，按计算书1031.1mm2； 2.地下室A区，结施-05：D-KZ7配筋不足，实配814mm2，按计算书应配2800mm2； 3.地下室A区，结施-08：G轴处板负筋不足,实配1277mm2，按计算书应配2273mm2。
2 | 婺城区安居工程城改项目三联村二期工程-北标段 | 婺城区 | 龙源 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 1.14#楼，结施-0003：短肢墙全面积配筋率小于1.0%，不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第7.2.2.5条。 2.15#楼，结施-0009：LLKx-2配筋严重不足，计算值32cm2，实配值15.2cm2，存在安全隐患。
3 | 浙江连通家居用品有限公司仓储中心 | 磐安县 | 南山 | 公和设计集团有限公司 | 1.结施13，计算书屋面荷载平面图：雪荷载遗漏，违反《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012第7.1.1条，存在安全隐患。
4 | 浙江连通家居用品股份有限公司检测楼 | 磐安县 | 南山 | 公和设计集团有限公司 | 1.结施-06：楼梯间部位框架短柱箍筋未加密，存在安全隐患。根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第11.4.12条，框支柱和剪跨比不大于2的框架柱应在柱全高范围内加密箍筋。
5 | 浙江神鼎门业有限公司2#厂房建设项目 | 武义县 | 龙源 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 1.结施10号图：A轴交10轴处KZ6双向配筋（25,17）均小于计算值（29.4,21.2）。
6 | 浙江固齿拉链有限公司年产1.2亿条拉链继改提升项目-3#厂房、宿舍楼 | 兰溪市 | 龙源 | 浙江地标设计集团有限公司 | 1.3#厂房结施06号图：A轴交10轴处KZ3,Y向配筋（17）小于计算值（25）。
7 | 国家林草装备科技创新园（一期）工程建设项目—农林机械检测中心 | 永康市 | 南山 | 居安勘测有限公司（勘察） | 1.岩土勘察报告：施工期抗浮设防水位 3.0m，违反《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ476-2019）第5.3.2条（地基基础）。
8 | 研发中心及综合办公楼建设项目 | 东阳市 | 华科 | 浙江美阳国际工程设计有限公司 | 1.研发中心结构101-353-2:设备吊装口底板局部抗浮不满足。
9 | 市区一环路快速化改造工程（二期） | 市本级 | 城建 | 金华市市政设计院有限公司 | 1.计算书：钢筋混凝土井计算书荷载组合系数有误，需根据《建筑结构可靠性同意标准》GB50068-2018第8.2.9条规定1.3和1.5，进行调整并符合计算。
10 | 武义县保障性租赁住房（开发区项目）及周边配套工程 | 武义县 | 龙源 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 1.1#～7#楼，结施-03、04：山墙，楼电梯间等部位的剪力墙配筋ф（8@200）未满足0.25%的最小配筋率要求，详见《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010中7.2.19条。
11 | 檀溪镇九母岛旅游开发项目B-04工程 | 浦江县 | 南山 | 上海精典规划建筑设计有限公司 | 1.结构-01：楼梯间和卫生间荷载值偏小，存在安全隐患。根据《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.3条本工程楼梯间应按消防疏散楼梯3.5KN/M2取值,而不是按多层住宅的要求取2.0KN/M2;一至四层17～18轴交1/F～1/G部位卫生间荷载按结构总说明应取3.0KN/M2，而计算书中取值为2.0KN/M2。
12 | 浙江巍华化工有限公司6#厂房项目 | 东阳市 | 南山 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 1.结构-01：结构总说明厂房楼面荷载取值偏小，存在安全隐患。根据《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.7 条，工业建筑楼面荷载标准值不应小于8KN/M2,本次设计取值5KN/M2。
13 | 湖畔里-建筑幕墙雨篷钢龙骨修改重大变更 | 开发区 | 华科 | 中恒建设集团有限公司 | 1.钢结构-07：上部受拉节点不在楼层处，柱在受拉情况下的受力，节点处箍筋未加强。
14 | 浦江县博美宠物用品有限公司标准化厂房建设项目厂房2（扩建） | 浦江县 | 华科 | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 1.结构计算书：屋顶18T成品不锈钢水箱荷载未输入，14轴处生活水箱间亦未考虑其荷载。